安徽荣信培训中心项目电梯询（报）价书

一、电梯询（报）价表 

报价单位（盖章）                       报价日期     年   月   日
	梯号
	名称
	规格/型号
	单位
	数量
	设备单价
	安装调试单价
	总价

	1#电梯
	综合楼1#消防电梯（兼客梯）
	
	台
	1
	
	
	

	2#电梯
	综合楼2#客梯
	
	台
	1
	
	
	

	3#电梯
	综合楼3#客梯
（无障碍）
	
	台
	1
	
	
	

	4#电梯
	办公楼4#电梯（无障碍）
	
	台
	1
	
	
	

	合计：
	4
	
	

	说明:投标报价前请了解以下内容，并在报价时响应。
1、井道要求：原则上按我公司标准图纸，如有差异另行核价。

2、此价格包含设备、运输、厂检调试、验收检测、机房线缆、安装及验收、原厂质保维保（明确 “设备整体质保 2 年、核心部件（曳引机 / 控制柜）质保 5 年”，约定 “2 小时响应、4 小时到场” 的维保标准，同时列明质保期内免费更换的易损件清单）费用；不包含土建配合费及配套设施费用。

3、2年内免费维保；自第3年有偿维保，其维保费用为        /元/台/年。

4、综合楼3#电梯（南梯）机器人接口费用       元。

5、报价应注明是否含税（包括税率）。

6、2026年2月12日前报价资料发送至：zhaobiao@chizhouzx.com邮箱


二、采购数量及技术规格
  1）采购数量

  采购总数量合计4台，其中综合楼3台、办公楼1台。综合楼消防电梯（1#电梯）1台，兼作客梯，负1层至13层；综合楼客梯2台（2#电梯、3#电梯），两台电梯并列运行，其中2#电梯负1层至12层，3#电梯1层至12层。办公楼4#电梯1层至5层。

2）产品技术规格

	综合楼1#电梯产品规格

	基本规格
	系统梯号：综合楼1#消防电梯（兼作客梯）

	
	货物名称：/

	
	电梯型号：/

	
	载重：1600kg

	
	速度：1.75m/s 

	
	服务层站：负1层/13层（14/14/14）

	
	提升高度：见图纸

	
	单双通：单通

	
	曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机

	
	控制方式：满足消防要求

	
	操作系统：满足消防要求

	
	控制系统：满足消防要求

	
	拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统

	
	门机：中分变频门机

	
	曳引机位置：井道顶部机房内

	井道及轿厢尺寸
	井道尺寸(宽×深)：见图纸

	
	轿厢尺寸类型：内(净)尺寸

	
	轿厢尺寸(宽×深)：2000mm*1780mm

	
	轿厢净高：2600mm

	
	开门净尺寸(宽×高)：1200mm*2300mm（设计可变更）

	
	顶层净高：4.25m（见图纸）（顶层高度不足时，设计可变更）

	
	底坑深度：1.8m（见图纸）

	轿厢装潢


	轿厢两侧壁：304发纹不锈钢

	
	轿厢后壁：304发纹不锈钢

	
	轿门材质：304发纹不锈钢

	
	光幕保护：光幕

	
	轿顶型号：/

	
	轿底装饰说明：（大理石）

	
	照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明，满足消防要求

	
	通风设施：满足消防要求

	
	通讯设施：满足消防要求

	
	检修设施：位于轿厢操纵箱下方

	操纵盘
	型    号：COP2整体式操纵箱

	
	面板材料：发纹不锈钢

	
	显示类型：/

	
	按钮类型：满足消防要求

	
	型    号（副）：COP2整体式操纵箱

	
	面板材料（副）：发纹不锈钢

	
	显示类型（副）：/

	
	按钮类型（副）：/

	外呼
	面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质

	
	按钮类型：满足消防要求

	
	显示类型：/

	厅门及门套
	厅门材质：所有层为发纹不锈钢

	
	厅门类型：所有层为中分

	
	小门套材质：所有层为发纹不锈钢

	电力提供
	动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开；满足消防要求

	
	照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相；满足消防要求

	执行的主要标准
	XO企业标准

   《电梯安装验收规范》                             GB10060

   《电梯技术条件》                                 GB/T10058

   《电梯试验方法》                                 GB/T10059

   《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》               GB/T7024

   《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》   GB/T7025

   《低压成套开关设备和控制设备》                   GB/T7251

   《建筑物的电气装置电击防护》                     GB/T14821.1

   《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》   GB50182

   《电梯工程施工质量验收规范》                     GB50310

   《乘客电梯》                                     Q/XO 10201.1

   《电梯产品出厂包装技术条件》                     Q/XO 10902.1

    其他相关标准

	综合楼2#电梯产品规格

	基本规格
	系统梯号：综合楼2#电梯（北梯）

	
	货物名称：/

	
	电梯型号：/

	
	载重：1600kg

	
	速度：1.75m/s 

	
	服务层站： 负1层/12层 （13/13/13）

	
	提升高度：见图纸

	
	单双通：单通

	
	曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机

	
	控制方式：并联（与3#电梯并联运行）

	
	操作系统：全电脑全集选方式

	
	控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统

	
	拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统

	
	门机：E-CON中分变频门机

	
	曳引机位置：井道顶部机房内

	井道及轿厢尺寸
	井道尺寸(宽×深)：见图纸

	
	轿厢尺寸类型：内(净)尺寸

	
	轿厢尺寸(宽×深)：2000mm*1780mm

	
	轿厢净高：2400mm

	
	开门净尺寸(宽×高)：1200mm*2200mm

	
	顶层净高：4.25m（见图纸）（顶层高度不足时，设计可变更）

	
	底坑深度：1.8m（见图纸）

	轿厢装潢
	轿厢两侧壁：304发纹不锈钢

	
	轿厢后壁：两边发纹加中间白镜面

	
	轿门材质：304发纹不锈钢

	
	光幕保护：光幕

	
	轿顶型号：/

	
	轿底装饰说明：轿底预留30mm（大理石）

	
	照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明

	
	通风设施：低噪音风机通风

	
	通讯设施：隐藏式对讲装置

	
	检修设施：位于轿厢操纵箱下方

	操纵盘
	型    号：/

	
	面板材料：发纹不锈钢

	
	显示类型：C401(15"多媒体-LCD(竖屏))

	
	按钮类型：采用XO先进技术，登记带辉光高亮显示

	
	型    号（副）：COP2整体式操纵箱

	
	面板材料（副）：发纹不锈钢

	外呼
	面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质

	
	按钮类型：所有楼层为BR39A

	
	显示类型：所有楼层采用XO先进技术，4.3英寸BND-LEDW黑底白字显示

	厅门及门套
	厅门材质：所有层为发纹不锈钢

	
	厅门类型：所有层为中分

	
	小门套材质：所有层为发纹不锈钢

	电力提供
	动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开

	
	照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相

	执行的主要标准
	XO企业标准

   《电梯安装验收规范》                             GB10060

   《电梯技术条件》                                 GB/T10058

   《电梯试验方法》                                 GB/T10059

   《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》               GB/T7024

   《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》   GB/T7025

   《低压成套开关设备和控制设备》                   GB/T7251

   《建筑物的电气装置电击防护》                     GB/T14821.1

   《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》   GB50182

   《电梯工程施工质量验收规范》                     GB50310

   《乘客电梯》                                     Q/XO 10201.1

   《电梯产品出厂包装技术条件》                     Q/XO 10902.1

    其他相关标准


	综合楼3#电梯产品规格

	基本规格
	系统梯号：综合楼3#电梯（南梯）（无障碍电梯）

	
	货物名称：/

	
	电梯型号：/

	
	载重：1600kg

	
	速度：1.75m/s 

	
	服务层站：1层/12层（12/12/12） 

	
	提升高度：见图纸

	
	单双通：单通

	
	曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机

	
	控制方式：并联（与2#电梯并联运行）

	
	操作系统：全电脑全集选方式

	
	控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统

	
	拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统

	
	门机：中分变频门机

	
	曳引机位置：井道顶部机房内

	井道及轿厢尺寸
	井道尺寸(宽×深)：见图纸

	
	轿厢尺寸类型：内(净)尺寸

	
	轿厢尺寸(宽×深)：2000mm*1780mm

	
	轿厢净高：2400mm

	
	开门净尺寸(宽×高)：1200mm*2200mm

	
	顶层净高：4.25m，见图纸（顶层高度不足时，设计可变更）

	
	底坑深度：1.8m，见图纸

	轿厢装潢
	轿厢两侧壁：304发纹不锈钢

	
	轿厢后壁：两边发纹加中间白镜面

	
	轿门材质：304发纹不锈钢

	
	光幕保护：光幕

	
	轿顶型号：/

	
	轿底装饰说明：轿底预留30mm（大理石）

	
	照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明

	
	通风设施：低噪音风机通风

	
	通讯设施：隐藏式对讲装置

	
	检修设施：位于轿厢操纵箱下方

	操纵盘
	型    号：COP2整体式操纵箱

	
	面板材料：发纹不锈钢

	
	显示类型：C401(15"多媒体-LCD(竖屏))

	
	按钮类型：采用XO先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示

	
	型    号（副）：COP2整体式操纵箱

	
	面板材料（副）：发纹不锈钢

	外呼
	面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质

	
	按钮类型：所有层为BR39A

	
	显示类型：所有层为采用XO先进技术，4.3英寸BND-LEDW黑底白字显示

	厅门及门套
	厅门材质：所有层为发纹不锈钢

	
	厅门类型：所有层为中分

	
	小门套材质：所有层为发纹不锈钢

	电力提供
	动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开

	
	照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相

	执行的主要标准
	XO企业标准

   《电梯安装验收规范》                             GB10060

   《电梯技术条件》                                 GB/T10058

   《电梯试验方法》                                 GB/T10059

   《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》               GB/T7024

   《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》   GB/T7025

   《低压成套开关设备和控制设备》                   GB/T7251

   《建筑物的电气装置电击防护》                     GB/T14821.1

   《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》   GB50182

   《电梯工程施工质量验收规范》                     GB50310

   《乘客电梯》                                     Q/XO 10201.1

   《电梯产品出厂包装技术条件》                     Q/XO 10902.1

    其他相关标准

	办公楼4#电梯产品规格

	基本规格
	系统梯号：办公楼电梯（无障碍电梯）

	
	货物名称：/

	
	电梯型号：/

	
	载重：1050kg

	
	速度：1.5m/s 左右

	
	服务层站：5/5/5 

	
	提升高度：14.4m（具体见图纸）

	
	单双通：单通

	
	曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机

	
	控制方式：单台

	
	操作系统：满足规范要求

	
	控制系统：满足规范要求

	
	拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统

	
	门机：中分变频门机

	
	曳引机位置：井道顶部对重侧（无机房）

	井道及轿厢尺寸
	井道尺寸(宽×深)：见图纸

	
	轿厢尺寸类型：/

	
	轿厢尺寸(宽×深)：1550mm*1600mm

	
	轿厢净高：2400mm

	
	开门净尺寸(宽×高)：1200mm*2200mm

	
	顶层净高：4.25m见图纸（顶层高度不足时，设计可变更）

	
	底坑深度：1.8m（具体见图纸）

	轿厢装潢
	轿厢两侧壁：304发纹不锈钢

	
	轿厢后壁：304发纹不锈钢

	
	轿门材质：304发纹不锈钢

	
	光幕保护：光幕

	
	轿顶型号：XO-Z3301(L)

	
	轿底装饰说明：轿底预留30mm（大理石）

	
	扶手型号：/

	
	扶手备注：后壁安装

	
	照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明

	
	通风设施：低噪音风机通风

	
	通讯设施：满足规范要求

	
	检修设施：位于轿厢操纵箱下方

	操纵盘
	型    号：COP2整体式操纵箱

	
	面板材料：发纹不锈钢

	
	显示类型：/

	
	按钮类型：满足规范要求（带：不锈钢盲文按钮）

	
	型    号（副）：COP10

	
	面板材料（副）：发纹不锈钢

	
	显示类型（副）：无

	
	按钮类型（副）：满足规范要求

	外呼
	面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质

	
	按钮类型：满足规范要求

	
	显示类型：/

	厅门及门套
	厅门材质：所有层为发纹不锈钢

	
	厅门类型：所有层为中分

	
	小门套材质：所有层为发纹不锈钢

	电力提供
	动力电源：电压：380V 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开

	
	照明电源：电压：220V 频率：50Hz 相数：单相

	执行的主要标准
	XO企业标准

   《电梯安装验收规范》                             GB10060

   《电梯技术条件》                                 GB/T10058

   《电梯试验方法》                                 GB/T10059

   《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》               GB/T7024

   《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》   GB/T7025

   《低压成套开关设备和控制设备》                   GB/T7251

   《建筑物的电气装置电击防护》                     GB/T14821.1

   《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》   GB50182

   《电梯工程施工质量验收规范》                     GB50310

   《乘客电梯》                                     Q/XO 10201.1

   《电梯产品出厂包装技术条件》                     Q/XO 10902.1

    其他相关标准


