消防设备、主机、主材技术要求（清单专用）

## 一、强制要求

- 所有消防设备需具备有效CCCF认证并加施消防 3C 标志，证书可在应急管理部消防产品合格评定中心官网查询验证，参数与供货产品一致；提供合格证、检测报告等。

- 指定系统需同品牌成套，严禁跨品牌混搭。

## 二、CCCF认证设备（品牌要求）

- 1.消防水泵：符合消防CCC/F，成套3C认证，满足设计流量、扬程。

- 2.报警阀组：符合消防CCC/F，成套3C认证，公称压力≥1.6MPa，带信号反馈。

- 3.消火栓：铁扇/天广/闽山/三辉，箱体厚≥1.2mm，SN65栓头+Φ19水枪+25m水带，+30m 卷盘，全3C。

- 4.喷淋头：与报警阀同品牌，68℃、K80，全3C，按图纸选上/下/侧喷。

- 5.火灾报警系统：依爱/北大青鸟/三江，全系统同品牌，预留10%扩容，全3C。

- 6.应急照明：依爱/北大青鸟/三江（报警同品牌），应急≥90min，全3C。

- 7.防火门/电源/电气火灾监控、余压监控、CO探测：与报警同品牌，支持联动。

- 8.超细干粉装置：金盾/天广/绿安，3C认证，双启动，联动报警。

- 9.风机/防火阀：符合消防CCC/F，阀门-符合消防CCC/F ，全3C，排烟风机耐温280℃。

- 三、主材要求

1.消防管材：热浸镀锌钢管，≥1.6MPa，友发/  浙江金洲 /华岐，按规范选壁厚（国家标准）,

- 沟槽管件：迈克（山东） 、鼎梁（山东） 、亿佰通

- 丝扣管件：建议与沟槽管件统一品牌

- 阀门等：山东迈克（山东） 、鼎梁（山东）

- 消防线缆：远东/合肥绿宝/池州起帆，线径满足国标要求。

- 3.桥架：喷塑防火，钢板，按宽度选择壁厚

- 屋面室外桥架：304不锈钢桥架

- 其他室内区域采用喷塑桥架(钢制)，壁厚按宽度规格执行国标/行标最小厚度(基材厚度，不含喷塑层)，喷塑仅为表面防腐，不改变钢板厚度。

- 常用标准(JB/T10216-2013)：

- 槽式/托盘式桥架(宽x高，如200x100)，室外部分采用热镀锌桥架。

- 桥架宽度B(mm)

- B ≤ 150              不小于 1.0mm（不含喷塑）

- 150 < B ≤ 300       不小于 1.2（不含喷塑）

- 300 <B ≤ 500       不小于1.5（不含喷塑）

- 500<B≤800         不小于2.0（不含喷塑）

- 4.风管：共板法兰，热镀锌钢板，按长边选壁厚，做漏光/漏风检测（外表皮做包覆），按照消防验收规范执行，井道内风管必须安装到位。

- 5.室外埋地管道采用钢丝网骨架复合管、电熔管件连接。

- 四、其他要求：

- 1.总包配合费、消防检测、消防验收等全部费用由中标单位支付，请酌情考虑。

- 2.暖通施工图中，强电井、弱电井内、卫生间内的排气扇不计入本次招标范围。

- 3.抗震支架和管道刷漆暂不计入本次招标范围。

- 4.施工组织措施费、安全文明施工费由投标单位自行填报。

- 5.配电箱柜全部甲供

- 6.未尽事项请投标人与招标人及时沟通，联系电话：董工18056601570；

- 章工13615660661