## 1_D_2 单项工程最高投标限价汇总表
单项工程最高投标限价汇总表
工程名称:单项工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 综合楼消防工程 | 2994781.98 | 0.00 | 0.00
2 | 办公楼消防工程 | 80253.29 | 0.00 | 0.00
3 | 教学楼消防工程 | 44997.62 | 0.00 | 0.00
4 | 实训楼消防工程 | 50110.80 | 0.00 | 0.00
5 | 室外消防管网工程 | 107037.54 | 0.00 | 0.00
合计 |  | 3277181.23 | 0.00 | 0.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_1_D_3 单位工程最高投标限价汇总表【规范】
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称:综合楼消防工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 2741482.15
1.1 | 一、地下泵房部分 | 241277.29
1.2 | 二、喷淋系统 | 642035.32
1.3 | 三、消火栓系统 | 242687.46
1.4 | 四、应急照明系统 | 154440.72
1.5 | 五、防火门监控系统 | 19318.72
1.6 | 六、火灾自动报警系统（1-13层） | 306990.59
1.7 | 七、消防设备电源监控系统 | 6248.03
1.8 | 八、电气火灾监控系统 | 7164.64
1.9 | 九、通风排烟系统 | 1050278.44
1.10 | 十、配电桥架及其 | 26545.34
1.11 | 十一、一氧化碳监测系统 | 3000.00
1.12 | 十二、超细干粉灭火系统（配电房） | 41495.60
2 | 措施项目费 | 6024.25 | -
3 | 不可竞争费 |  | -
3.1 | 安全文明施工费 |  | -
3.2 | 环境保护税 |  | -
4 | 其他项目费 |  | -
4.1 | 暂列金额 |  | -
4.2 | 专业工程暂估价 |  | -
4.3 | 计日工 |  | -
4.4 | 总承包服务费 |  | -
5 | 税金 | 247275.58 | -
工程造价=1+2+3+4+5 |  | 2994781.98
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_1_E_1 分部分项工程量清单计价表【规范】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 01 | 一、地下泵房部分 |  |  |  |  | 241277.29 | 18673.53 | 5987.20
1 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-3x95+1x50-CT/SC100 2.暂定50米 | m | 25.00 | 334.36 | 8359.00 | 136.50 | 23.25
2 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-3x95-CT/SC100 2.暂定50米 | m | 25.00 | 243.46 | 6086.50 | 136.50 | 23.25
3 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-3x70+1x35-CT/SC100 2.暂定50米 | m | 25.00 | 261.23 | 6530.75 | 114.50 | 22.25
4 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-3x70-CT/SC100 2.暂定50米 | m | 25.00 | 178.41 | 4460.25 | 114.50 | 22.25
5 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆 WDZBN-YJY-5x6-CT/SC32 2.暂定50米 | m | 50.00 | 34.71 | 1735.50 | 82.00 | 44.50
6 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.1kV以下室内干包式铜芯电力电缆头 电缆截面(mm2) 6mm2 | 个 | 4 | 57.81 | 231.24 | 57.12
7 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.1kV以下室内干包式铜芯电力电缆头 电缆截面(mm2) 70mm2 | 个 | 4 | 133.52 | 534.08 | 189.28
8 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.1kV以下室内干包式铜芯电力电缆头 电缆截面(mm2) 95mm2 | 个 | 4 | 159.86 | 639.44 | 216.72
9 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.1kV以下室内干包式铜芯电力电缆头 电缆截面(mm2) 240mm2 | 个 | 4 | 243.05 | 972.20 | 284.48
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
10 | 030109001001 | 室内消火栓泵 | 1.ZY-10/30-150-WGZ-L2 XBD10/30-125L-WGZ-KQ 75KW 2.Q=30L/S,P=1.0MPa,N=75KW 3.不含配套控制柜 应急启动柜 4.投标单位自主选定品牌，并备注 | 台 | 2 | 9279.95 | 18559.90 | 1526.56 | 214.08
11 | 030109001002 | 喷淋泵 | 1.ZY-10/40-150-WGZ-L2 XBD10/40125L-WGZ-KQ 75KW 2.Q=40L/S,P=1.0MPa,N=75KW 3.不含配套控制柜 4.投标单位自主选定品牌，并备注 | 台 | 2 | 9279.95 | 18559.90 | 1526.56 | 214.08
12 | 031006015001 | 屋面消防水箱 | 1.屋面不锈钢消防水箱 2.国标图集17S205-28页(7000X5000) WXB-36箱泵一体化消防稳压供水机组(两组) 3.投标单位自主选定品牌，并备注 | 台 | 1 | 74476.02 | 74476.02 | 719.46 | 993.17
13 | 030801001001 | 低压碳钢管 | 1、水泵吸水管 焊接钢管 DN350 壁厚6.0mm 电弧焊 | m | 20.00 | 325.29 | 6505.80 | 416.40 | 473.40
14 | 030801001002 | 低压碳钢管 | 1、水泵吸水管 焊接钢管 DN200 壁厚6.0mm 电弧焊 | m | 4.00 | 156.09 | 624.36 | 54.20 | 54.36
15 | 030804001001 | 低压碳钢管件-弯头 | 1、碳钢弯头制作安装 DN350 | 个 | 4 | 623.26 | 2493.04 | 565.64 | 571.68
16 | 030804001002 | 低压碳钢管件-喇叭口 | 1、吸水喇叭口制作安装 DN400 | 个 | 2 | 796.68 | 1593.36 | 319.18 | 325.16
17 | 030901001001 | 镀锌钢管 DN150 | 1、镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm) 150 泵房安装 | m | 206.00 | 116.44 | 23986.64 | 4144.72 | 105.06
18 | 030901001002 | 镀锌钢管（水池进水管）DN100 | 1、镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm) 100 泵房安装 | m | 15.00 | 74.46 | 1116.90 | 243.45 | 5.70
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
19 | 030901001003 | 镀锌钢管 DN65 | 1、镀锌钢管(沟槽连接) 公称直径(mm) 65 泵房安装 | m | 8.00 | 52.23 | 417.84 | 109.52 | 2.32
20 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1、手动蝶阀 DN150 | 个 | 1 | 429.05 | 429.05 | 65.38 | 63.31
21 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1、浮球阀 DN100 | 个 | 1 | 401.32 | 401.32 | 49.28 | 61.38
22 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1、减压阀 DN150 | 个 | 2 | 779.05 | 1558.10 | 130.76 | 126.62
23 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1、法兰短管 -管顶平接 DN200 | 个 | 2 | 477.86 | 955.72 | 268.80 | 126.62
24 | 030807003005 | 低压法兰阀门 | 1、法兰短管 -管顶平接 DN150 | 个 | 2 | 359.05 | 718.10 | 130.76 | 126.62
25 | 030807003006 | 低压法兰阀门 | 1、低压明杆闸阀 DN200 | 个 | 4 | 877.86 | 3511.44 | 537.60 | 253.24
26 | 030807003007 | 低压法兰阀门 | 1、低压明杆闸阀 DN150 | 个 | 4 | 779.05 | 3116.20 | 261.52 | 253.24
27 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、电接点压力开关 | 块 | 2 | 226.13 | 452.26 | 75.04 | 16.52
28 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、焊接法兰阀门 DN150 | 个 | 18 | 555.28 | 9995.04 | 1073.52 | 413.64
29 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、焊接法兰阀门 DN100 | 个 | 1 | 390.63 | 390.63 | 43.12 | 3.94
30 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1、信号蝶阀 DN150 | 个 | 10 | 505.28 | 5052.80 | 596.40 | 229.80
31 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1、止回阀 DN150 | 个 | 4 | 505.28 | 2021.12 | 238.56 | 91.92
32 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀门安装 DN65 | 个 | 4 | 227.07 | 908.28 | 98.00 | 16.08
33 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.自动排气阀 DN25 | 个 | 4 | 55.89 | 223.56 | 31.92 | 6.24
34 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.Y型过滤器 DN100 | 个 | 1 | 290.63 | 290.63 | 43.12 | 3.94
35 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.倒流防止器 DN100 | 个 | 1 | 440.63 | 440.63 | 43.12 | 3.94
36 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.压力表就地安装 | 块 | 8 | 67.22 | 537.76 | 161.28 | 5.44
37 | 031003013001 | 水表 | 1.消防水池计量水表 DN80 | 个 | 1 | 1239.08 | 1239.08 | 154.56 | 15.92
38 | 030807003008 | 低压法兰阀门 | 1、减压阀组 DN150 | 个 | 2 | 1479.05 | 2958.10 | 130.76 | 126.62
39 | 030807003009 | 低压法兰阀门 | 1、湿式报警阀 DN150 | 个 | 4 | 2081.77 | 8327.08 | 1243.20 | 4.20
40 | 030817006001 | 水位计安装 | 1、磁翻柱液位计安装 | 组 | 1 | 101.52 | 101.52 | 15.68
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
41 | WB031003002001 | 水锤消除器 | 1、水锤消除器安装 DN150 | 个 | 4 | 1607.84 | 6431.36 | 143.92 | 89.36
42 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1、橡胶软接头安装 DN200 | 个 | 2 | 447.75 | 895.50 | 107.80 | 39.24
43 | 031003010002 | 软接头（软管） | 1、橡胶软接头安装 DN150 | 个 | 2 | 373.65 | 747.30 | 86.24 | 33.06
44 | 030807003010 | 低压法兰阀门 | 1、泄压阀组 DN150 | 个 | 2 | 1979.05 | 3958.10 | 130.76 | 126.62
45 | 030807004001 | 电动阀门 | 1、电动阀门 DN350 | 个 | 1 | 3606.29 | 3606.29 | 303.10 | 133.44
46 | 031002001001 | 管道支吊架制作与安装 | 1.管道支架安装，暂定300KG 2. | kg | 300.00 | 12.01 | 3603.00 | 1293.00 | 462.00
47 | 031201003001 | 管道支架刷油 | 1、支架刷油 手工除轻锈 2、刷红丹两遍 | kg | 300.00 | 1.04 | 312.00 | 114.00 | 54.00
48 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | 泵房压力开关调试 | 点 | 2 | 106.30 | 212.60 | 145.04 | 5.74
| 02 | 二、喷淋系统 |  |  |  |  | 642035.32 | 190241.63 | 15785.76
49 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝碳钢管 2.型号、规格:DN150 1.6MPa 3.管道连接方式:法兰或沟槽连接 4.备注:参见国标GB/T3091-2015 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸及规范要求 | m | 1064.00 | 116.44 | 123892.16 | 21407.68 | 542.64
50 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝碳钢管 2.型号、规格:DN100 1.6MPa 3.管道连接方式:法兰或沟槽连接 4.备注:参见国标GB/T3091-2015 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸及规范要求 | m | 291.00 | 76.66 | 22308.06 | 4722.93 | 110.58
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
51 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝碳钢管 2.型号、规格:DN80 1.6MPa 3.管道连接方式:法兰或沟槽连接 4.备注:参见国标GB/T3091-2015 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸及规范要求 | m | 180.00 | 58.52 | 10533.60 | 2716.20 | 59.40
52 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝碳钢管 2.型号、规格:DN65 1.6MPa 3.管道连接方式:法兰或沟槽连接 4.备注:参见国标GB/T3091-2015 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸及规范要求 | m | 60.00 | 52.23 | 3133.80 | 821.40 | 17.40
53 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝碳钢管 2.型号、规格:DN50 1.6MPa 3.管道连接方式:法兰或沟槽连接 4.备注:参见国标GB/T3091-2015 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸及规范要求 | m | 988.00 | 57.19 | 56503.72 | 21103.68 | 671.84
54 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝碳钢管 2.型号、规格:DN40 1.6MPa 3.管道连接方式:法兰或沟槽连接 4.备注:参见国标GB/T3091-2015 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸及规范要求 | m | 885.00 | 50.79 | 44949.15 | 17974.35 | 575.25
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
55 | 030901001010 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝碳钢管 2.型号、规格:DN32 1.6MPa 3.管道连接方式:法兰或沟槽连接 4.备注:参见国标GB/T3091-2015 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸及规范要求 | m | 1399.00 | 39.11 | 54714.89 | 21138.89 | 671.52
56 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝碳钢管 2.型号、规格:DN25 1.6MPa 3.管道连接方式:法兰或沟槽连接 4.备注:参见国标GB/T3091-2015 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸及规范要求 | m | 2494.00 | 32.44 | 80905.36 | 32671.40 | 997.60
57 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝碳钢管 2.型号、规格:DN20 1.6MPa 3.管道连接方式:法兰或沟槽连接 4.备注:参见国标GB/T3091-2015 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸及规范要求 | m | 20.00 | 29.17 | 583.40 | 262.00 | 8.00
58 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1.地下室及13层上喷 无吊顶 | 个 | 406 | 23.34 | 9476.04 | 3069.36 | 60.90
59 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、水喷头（有吊顶，含装饰盖） 2、K=80，动作温度为68 | 个 | 2310 | 35.87 | 82859.70 | 23608.20 | 785.40
60 | 030901003003 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、水喷头（风管下安装，带防护罩） 2、K=80，动作温度为68 | 个 | 10 | 38.90 | 389.00 | 102.20 | 3.40
61 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.防爆阀门 DN150 球墨铸铁 | 个 | 11 | 555.28 | 6108.08 | 656.04 | 252.78
62 | WB031003001001 | 沟槽阀门 | 1.信号蝶阀 DN150 | 个 | 14 | 545.70 | 7639.80 | 934.92 | 460.32
63 | WB031003001002 | 沟槽阀门 | 1.沟槽闸阀 DN50 | 个 | 16 | 195.20 | 3123.20 | 275.52 | 65.76
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第7页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
64 | WB031003001003 | 沟槽阀门 | 1.沟槽闸阀 DN100 | 个 | 1 | 420.69 | 420.69 | 43.82 | 11.36
65 | WB031003001004 | 沟槽阀门 | 1.沟槽闸阀DN150 | 个 | 6 | 645.70 | 3874.20 | 400.68 | 197.28
66 | WB031003001005 | 沟槽阀门 | 1.沟槽闸阀DN80 | 个 | 3 | 311.23 | 933.69 | 101.22 | 18.39
67 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀门DN40 | 个 | 1 | 120.06 | 120.06 | 15.82 | 2.41
68 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀门DN32 | 个 | 3 | 82.99 | 248.97 | 30.24 | 6.21
69 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀门DN25 | 个 | 4 | 55.89 | 223.56 | 31.92 | 6.24
70 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.自动排气阀 DN25 | 个 | 4 | 55.89 | 223.56 | 31.92 | 6.24
71 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.末端试水阀 DN25 | 个 | 10 | 86.19 | 861.90 | 79.80 | 15.60
72 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.减压孔板 孔径54-90 | 个 | 11 | 116.31 | 1279.41 | 368.06 | 7.70
73 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.水流指示器 马鞍形连接 DN150 | 个 | 14 | 250.33 | 3504.62 | 454.72 | 64.12
74 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.末端试水装置安装 DN25 | 组 | 4 | 289.14 | 1156.56 | 288.40 | 4.84
75 | WB030901001001 | 管件安装 | 1.沟槽管件 弯头 DN150 | 个 | 65 | 106.43 | 6917.95 | 1953.90 | 234.65
76 | WB030901001002 | 管件安装 | 1.沟槽管件 正三通 DN150 | 个 | 28 | 1114.58 | 31208.24 | 5118.12 | 699.16
77 | WB030901001003 | 管件安装 | 1.沟槽管件 弯头 DN100 | 个 | 13 | 77.83 | 1011.79 | 230.23 | 31.46
78 | WB030901001004 | 管件安装 | 1.沟槽管件 正三通 DN100 | 个 | 11 | 79.89 | 878.79 | 177.10 | 24.20
79 | WB030901001005 | 管件安装 | 1.沟槽管件 弯头 DN80 | 个 | 14 | 22.24 | 311.36 | 70.84 | 9.66
80 | WB030901001006 | 管件安装 | 1.沟槽管件 正三通 DN80 | 个 | 20 | 61.90 | 1238.00 | 301.00 | 41.20
81 | WB030901001007 | 管件安装 | 1.沟槽管件 弯头 DN65 | 个 | 10 | 56.66 | 566.60 | 138.60 | 18.10
82 | WB030901001008 | 管件安装 | 沟槽管件 正四通 DN150 | 个 | 14 | 126.53 | 1771.42 | 420.84 | 50.54
83 | WB030901001009 | 管件安装 | 1. 机械三通 DN150*150*80---32 | 个 | 125 | 76.28 | 9535.00 | 3757.50 | 451.25
84 | WB030901001010 | 管件安装 | 1. 机械三通 DN100*100*80---32 | 个 | 83 | 52.71 | 4374.93 | 1469.93 | 200.86
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第8页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
85 | WB030901001011 | 管件安装 | 1.机械三通 DN80*80*65-32 | 个 | 10 | 44.03 | 440.30 | 153.00 | 21.60
86 | 031002001002 | 管道支吊架制作与安装 | 1.管道支架 镀锌角钢支吊架安装 | kg | 4800.00 | 12.01 | 57648.00 | 20688.00 | 7392.00
87 | 031201003002 | 管道支架刷油 | 1、支架刷油 手工除轻锈 2、刷红丹两遍 | kg | 4800.00 | 1.04 | 4992.00 | 1824.00 | 864.00
88 | 030905002002 | 水灭火系统控制装置调试 | 喷淋系统调试 | 点 | 14 | 83.84 | 1173.76 | 627.20 | 123.90
| 03 | 三、消火栓系统 |  |  |  |  | 242687.46 | 38707.69 | 2061.21
89 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝碳钢管 2.型号、规格:DN150 1.6MPa 3.管道连接方式:法兰或沟槽连接 4.备注:参见国标GB/T3091-2015 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸及规范要求 | m | 375.00 | 116.44 | 43665.00 | 7545.00 | 191.25
90 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝碳钢管 2.型号、规格:DN100 1.6MPa 3.管道连接方式:法兰或沟槽连接 4.备注:参见国标GB/T3091-2015 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸及规范要求 | m | 278.00 | 76.66 | 21311.48 | 4511.94 | 105.64
91 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝碳钢管 2.型号、规格:DN65 1.6MPa 3.管道连接方式:法兰或沟槽连接 4.备注:参见国标GB/T3091-2015 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸及规范要求 | m | 102.00 | 52.23 | 5327.46 | 1396.38 | 29.58
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第9页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
92 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称:组合式消火栓柜（暗装） 2.型号:SG16E65Z-J 1800×700×180 3.内设DN65消火栓一个,M19水枪喷嘴一个, DN65村胶水带长25m一条，消防软管卷盘型号JPS1.6-19一套,长度30m,全铜直流喷雾喷枪6一支，快速接口一个,DN25快速接关一个, DN25全铜阀门一个。 | 套 | 71 | 1254.14 | 89043.94 | 11043.34 | 78.81
93 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:组合式消火栓柜（明装） 2.型号:SG16E65Z-J 1800×700×240 3.内设DN65消火栓一个,M19水枪喷嘴一个, DN65村胶水带长25m一条，消防软管卷盘型号JPS1.6-19一套,长度30m,全铜直流喷雾喷枪6一支，快速接口一个,DN25快速接关一个, DN25全铜阀门一个。 | 套 | 9 | 1254.14 | 11287.26 | 1399.86 | 9.99
94 | 030901010003 | 试验消火栓 | 1.屋顶明装试验用消火栓.箱 (800*650*240) 2.配DN65栓口.19水枪.25米水龙带 消防按钮一个(仅作报警按钮),压力表各一套 距屋面完成面标高1.10米 | 套 | 1 | 724.21 | 724.21 | 87.50 | 0.28
95 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格:MF/ABCE4 | 具 | 322 | 61.97 | 19954.34 | 450.80 | 3.22
96 | 030411005001 | 灭火器箱安装 | 1.灭火器箱安装，600*400*160 明装 | 个 | 86 | 209.79 | 18041.94 | 5550.44
97 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.防爆阀门 DN100 球墨铸铁 | 个 | 11 | 390.63 | 4296.93 | 474.32 | 43.34
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第10页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
98 | WB031003001006 | 沟槽阀门 | 1、铜芯沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 150 1.6MP | 个 | 19 | 645.70 | 12268.30 | 1268.82 | 624.72
99 | WB031003001007 | 沟槽阀门 | 1、铜芯沟槽阀门安装 公称直径(mm以内) 100 1.6MP | 个 | 5 | 420.69 | 2103.45 | 219.10 | 56.80
100 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1、螺纹阀门 DN65 1.6MP | 个 | 2 | 227.07 | 454.14 | 49.00 | 8.04
101 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1、自动排气阀 DN25 1.6MP | 个 | 2 | 53.41 | 106.82 | 14.56 | 2.50
102 | 031002001003 | 管道支吊架制作与安装 | 1、一般管道支架安装-40*4镀锌角钢（国标） | kg | 255.00 | 12.01 | 3062.55 | 1099.05 | 392.70
103 | 031201003003 | 管道支架刷油 | 1、手工除轻锈 2、刷红丹两遍 | kg | 255.00 | 1.04 | 265.20 | 96.90 | 45.90
104 | WB030901001012 | 管件安装 | 1.沟槽管件 弯头 DN150 1.6MP | 个 | 32 | 106.43 | 3405.76 | 961.92 | 115.52
105 | WB030901001013 | 管件安装 | 1.沟槽管件 正三通 DN150 1.6MP | 个 | 16 | 107.98 | 1727.68 | 283.36 | 38.72
106 | WB030901001014 | 管件安装 | 1.沟槽管件 弯头 DN100 1.6MP | 个 | 10 | 77.83 | 778.30 | 177.10 | 24.20
107 | WB030901001015 | 管件安装 | 1.沟槽管件 三通 DN100 1.6MP | 个 | 10 | 87.88 | 878.80 | 177.10 | 24.20
108 | WB030901001016 | 管件安装 | 1.沟槽管件 弯头 DN65 1.6MP | 个 | 10 | 56.66 | 566.60 | 138.60 | 18.10
109 | WB030901001017 | 管件安装 | 1.沟槽管件 正三通 DN65 1.6MP | 个 | 10 | 46.61 | 466.10 | 138.60 | 18.10
110 | 030905002003 | 水灭火系统控制装置调试 | 消火栓系统调试 | 点 | 80 | 36.89 | 2951.20 | 1624.00 | 229.60
| 04 | 四、应急照明系统 |  |  |  |  | 154440.72 | 9901.42 | 28.29
111 | 030411004001 | 配线 | 1、管内穿线 ZN-RYJS-2X2.5 国标 | m | 4052.00 | 5.44 | 22042.88 | 2309.64
112 | 030404017001 | 配电箱 | 1、成套应急照明控制箱 PD箱 | 台 | 14 | 3164.10 | 44297.40 | 1348.48
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第11页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
113 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、安全出口标志灯(A型,大型)-36V/1W 2.安装形式及高度:疏散门上方0.2墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 14 | 139.72 | 1956.08 | 166.60
114 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、单向疏散指示标识灯(A型,大型)-36V/1W 2.安装形式及高度:墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 139 | 139.72 | 19421.08 | 1654.10
115 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、双向疏散指示标识灯(A型,大型)-36V/1W 2.安装形式及高度:墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 2 | 139.72 | 279.44 | 23.80
116 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、多信息复合标志灯(A型,大型)-36V/1W 2.安装形式及高度:疏散门上方0.2墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 32 | 139.72 | 4471.04 | 380.80
117 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、集中电源双头应急灯(A型,大型)-36V,5W(LED光源) 2.墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 214 | 200.32 | 42868.48 | 2546.60
118 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、集中电源双头应急灯(A型,大型)-36V,5W(LED光源) 2.墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 16 | 200.32 | 3205.12 | 190.40
119 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、楼层标志灯(A型,大型)-36V/1W 2.安装形式及高度:疏散门上方0.2墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 31 | 139.72 | 4331.32 | 368.90
120 | 030412004008 | 装饰灯 | 1、疏散指示灯(A型,大型)-36V/1W 2.安装形式及高度:疏散门上方0.2墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 59 | 139.72 | 8243.48 | 702.10
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第12页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
121 | 080905002001 | 报警控制器 | 1.集中应急照明控制主机 14路 挂壁式安装 | 套 | 1 | 3324.40 | 3324.40 | 210.00 | 28.29
| 05 | 五、防火门监控系统 |  |  |  |  | 19318.72 | 3697.22 | 94.01
122 | 030411004002 | 配线 | 1.WDZN-RYJS-2*1.5 国标 | m | 508.00 | 5.06 | 2570.48 | 248.92
123 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1、门磁监控模块 双门 | 个 | 106 | 121.63 | 12892.78 | 2893.80 | 26.50
124 | 030404022001 | 控制器 | 1.防火门监控系统主机 64点以内 | 台 | 1 | 3324.40 | 3324.40 | 210.00 | 28.29
125 | 080903022001 | 1.应急照明监控系统调试 | 1.应急照明监控系统调试 | 处 | 106 | 5.01 | 531.06 | 344.50 | 39.22
| 06 | 六、火灾自动报警系统（1-13层） |  |  |  |  | 306990.59 | 80719.10 | 1619.86
126 | 030411004003 | 配线 | 1、管内穿线 WDZN-BYJ-2.5 国标 | m | 100.00 | 3.72 | 372.00 | 57.00
127 | 030411004004 | 配线 | 1、管内穿线 WDZN-RYJS-2*1.5 国标 | m | 20141.00 | 5.06 | 101913.46 | 9869.09
128 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 符合规范和设计要求 2.安装方式:消火栓箱内安装 | 个 | 80 | 80.40 | 6432.00 | 1624.00 | 3.20
129 | 030904003002 | 按钮 | 1.防火阀手动执行机构 符合规范和设计要求 | 个 | 53 | 80.40 | 4261.20 | 1075.90 | 2.12
130 | 030904003003 | 按钮 | 1.手动报警按钮 符合规范和设计要求 | 个 | 52 | 84.06 | 4371.12 | 1142.96 | 2.08
131 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.声光警报器 符合规范和设计要求 | 个 | 75 | 123.60 | 9270.00 | 2173.50
132 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.烟感 符合规范和设计要求 | 个 | 536 | 99.29 | 53219.44 | 18534.88 | 85.76
133 | 030904001002 | 点型探测器 | 1.温感 符合规范和设计要求 | 个 | 8 | 99.29 | 794.32 | 276.64 | 1.28
134 | 030404032001 | 端子箱 | 消防端子箱安装 600*4000*160 | 台 | 14 | 311.76 | 4364.64 | 1295.56 | 97.16
135 | 030904008002 | 模块 | 1.短路隔离器 单输入模块 符合规范和设计要求 | 个 | 42 | 117.45 | 4932.90 | 1564.08 | 34.02
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第13页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
136 | 030904008003 | 模块 | 1、输入输出模块 符合规范和设计要求 | 个 | 164 | 137.45 | 22541.80 | 6107.36 | 132.84
137 | 490603003001 | 消防电话 | 1.消防电话安装 符合规范和设计要求 | 个 | 6 | 210.07 | 1260.42 | 228.48 | 7.68
138 | 080903008001 | 重复显示器 | 1.区域重复显示器 符合规范和设计要求 | 只 | 14 | 622.37 | 8713.18 | 2971.36 | 178.08
139 | WB030904014001 | 液位传感器 | 1.液位传感器含液位显示 符合规范和设计要求 | 支 | 2 | 328.58 | 657.16 | 70.00 | 0.08
140 | 030904007001 | 消防广播（扬声器） | 1.消防广播-扬声器安装 符合规范和设计要求 | 个 | 307 | 92.16 | 28293.12 | 9025.80 | 12.28
141 | 080902004001 | 传感器 | 1.压差传感器 符合规范和设计要求 | 个 | 26 | 102.73 | 2670.98 | 910.00 | 41.60
142 | 030404022002 | 控制器 | 1.余压控制器-风机专用 符合规范和设计要求 | 台 | 2 | 178.65 | 357.30 | 171.08 | 4.24
143 | 030904015001 | 1.LED图形显示装置 | 1.LED图形显示装置 壁挂式 | 台 | 1 | 2579.18 | 2579.18 | 56.00
144 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.含消防报警、联动主机、消防广播主机、消防电话主机、备用蓄电池等，回路板数量请根据实际点位自行确定。 | 台 | 1 | 19564.03 | 19564.03 | 3163.16 | 83.90
145 | WB030905001001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 | 1.消防广播、通讯系统调试 | 只 | 311 | 16.54 | 5143.94 | 2994.93 | 301.67
146 | 030905001001 | 自动报警系统装置调试 | 1.火灾自动报警系统调试 | 系统 | 1 | 25278.40 | 25278.40 | 17407.32 | 631.87
| 07 | 七、消防设备电源监控系统 |  |  |  |  | 6248.03 | 1127.28 | 23.69
147 | 030411004005 | 配线 | 1、管内穿线 WDZN-RVSP-2*1.5, 国标 暂定200米 | m | 200.00 | 4.34 | 868.00 | 98.00
148 | 030904008004 | 模块 | 1.消防设备电源监控器 符合规范和设计要求 | 个 | 22 | 117.45 | 2583.90 | 819.28 | 17.82
149 | 030503003001 | 监控主机 | 1.消防设备电源监控主机 符合规范和设计要求 | 台 | 1 | 2796.13 | 2796.13 | 210.00 | 5.87
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第14页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 08 | 八、电气火灾监控系统 |  |  |  |  | 7164.64 | 1529.92 | 33.43
150 | 030411004006 | 配线 | 1、管内穿线 WDZN-RVSP-2*1.0 ,暂定100米 国标 | m | 100.00 | 4.34 | 434.00 | 49.00
151 | 030904008005 | 模块（模块箱） | 1.电气火灾探测器 符合规范和设计要求 | 个 | 33 | 117.45 | 3875.85 | 1228.92 | 26.73
152 | 030503003002 | 监控主机 | 1.电气火灾监控主机 符合规范和设计要求 | 台 | 1 | 2854.79 | 2854.79 | 252.00 | 6.70
| 09 | 九、通风排烟系统 |  |  |  |  | 1050278.44 | 182221.44 | 34329.15
153 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆 WDZAN-YJY-4x16-SC50.CE.WE 国标 2.暂定10米 | m | 10.00 | 78.81 | 788.10 | 21.30 | 8.90
154 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆WDZAN-YJY-4x25+1x16-CT/SC65.WE 国标 2.暂定10米 | m | 10.00 | 118.46 | 1184.60 | 29.40 | 8.90
155 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆 WDZAN-YJY-4x35+1x16-SC80.CE.WE 国标 2.暂定10米 | m | 10.00 | 162.24 | 1622.40 | 29.40 | 8.90
156 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆 WDZAN-YJY-4x50+1x25-CT/SC100.WE 国标 2.暂定10米 | m | 10.00 | 217.52 | 2175.20 | 37.20 | 8.90
157 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆 WDZAN-YJY-4x70+1x35-CT/SC100.WE 国标 2.暂定10米 | m | 10.00 | 324.35 | 3243.50 | 45.80 | 8.90
158 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) 16mm2 | 个 | 2 | 71.50 | 143.00 | 40.32
159 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) 35mm2 | 个 | 6 | 99.23 | 595.38 | 202.44
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第15页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
160 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) 50mm2 | 个 | 2 | 119.67 | 239.34 | 81.20
161 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面(mm2) 70mm2 | 个 | 2 | 133.52 | 267.04 | 94.64
162 | WB030701004001 | 通风机安装 | 1.P-7# 事故排风 BT35-11 4.5 Q=7000m /h H=153Pa N=370w 含设备支架安装 | 台 | 1 | 961.58 | 961.58 | 107.60 | 1.94
163 | WB030701004002 | 通风机安装 | 1.P-6# 排风机 HTF-Ⅱ No10 排风兼排烟(双速风机) 吊顶安装 Qf1=35000m³ /h H=770Pa n=1450 N=11kw-380V Qf2=23000m³ /h H=350Pa n=960 N=9kw-380V 风机外壳带消音器 2.投标单位自主选定品牌，并备注 | 台 | 1 | 4312.39 | 4312.39 | 346.50 | 22.56
164 | WB030701004003 | 通风机安装 | 1.P-5# 排风机 PYHL-14A No5.5A Qf=6700m3/h H=278Pa n=960 N=1.1kw 2.投标单位自主选定品牌，并备注 | 台 | 1 | 1041.58 | 1041.58 | 107.60 | 1.94
165 | WB030701004004 | 通风机安装 | 1.P-4# 排风机 HL3-2A No3.5 吊顶安装 Qf1=2000m /h H=266Pa n=1450 N=0.55kw-380V 风机外壳带消音器 含设备支架安装 2.投标单位自主选定品牌，并备注 | 台 | 1 | 1161.58 | 1161.58 | 107.60 | 1.94
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第16页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
166 | WB030701004005 | 通风机安装 | 1.P-3# 排风 PYHL-14A No5.5A Qf=9389m3/h H=644Pa n=1450 N=3kw 含设备支架安装 2.投标单位自主选定品牌，并备注 | 台 | 1 | 1345.08 | 1345.08 | 133.22 | 24.50
167 | WB030701004006 | 通风机安装 | 1.P-2# 排风机 HL3-2A No3.5 Qf1=2000m /h H=266Pa n=1450 N=0.55kw-380V 风管式净化除臭装置 N=16W-220V 含设备支架安装 2.投标单位自主选定品牌，并备注 | 台 | 1 | 2981.58 | 2981.58 | 107.60 | 1.94
168 | WB030701004007 | 通风机安装 | 1.P-1# 排烟风机 HTF-Ⅲ No.10 Qf=44706m3/h H=1350Pa n=1450 N=22kw-380V 含设备支架安装 2.投标单位自主选定品牌，并备注 | 台 | 1 | 3982.82 | 3982.82 | 458.64 | 29.84
169 | WB030701004008 | 通风机安装 | 1.S-1# 正压送风机 HTF-Ⅲ No.11 Qf=54236m3/h H=1296Pa n=960 N=30kw-380V 含设备支架安装 | 台 | 1 | 8751.06 | 8751.06 | 1510.18 | 40.62
170 | WB030701004009 | 通风机安装 | 1.S-2# 正压送风HTF-Ⅲ No.13 Qf=85000m3/h H=1050Pa n=960 N=37kw-380V 含设备支架安装 2.投标单位自主选定品牌，并备注 | 台 | 1 | 11031.35 | 11031.35 | 1584.94 | 45.47
171 | WB030701004010 | 通风机安装 | 1.紫外空气净化消毒器 N=240W-220V 含设备支架安装 | 台 | 1 | 1546.59 | 1546.59 | 32.90
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第17页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
172 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.排烟风管包覆硅酸盐纤维防火柔性卷材包裹,密度为96kq/m3,最高耐温1200°C | m2 | 971.20 | 762.24 | 740287.49 | 107550.69 | 23726.42
173 | 030703021001 | 静压箱 | 1.1600*400*1200mm消声静压箱，内贴50mm厚的离心玻璃棉，加两层玻璃丝布 | 个 | 1 | 1320.65 | 1320.65 | 180.46 | 4.77
174 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.共板法兰风管 长边≤2000 竖向风井内金属风管 符合规范和设计要求 | m2 | 857.60 | 94.96 | 81437.70 | 25659.39 | 3893.50
175 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.共板法兰风管 长边≤450 符合规范和设计要求 | m2 | 6.60 | 114.98 | 758.87 | 387.55 | 20.20
176 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.共板法兰风管 长边≤1000 符合规范和设计要求 | m2 | 690.50 | 72.24 | 49881.72 | 14169.06 | 3542.27
177 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.共板法兰风管 长边≤1250 符合规范和设计要求 | m2 | 194.00 | 79.37 | 15397.78 | 4196.22 | 966.12
178 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.共板法兰风管 长边≤2000 符合规范和设计要求 | m2 | 329.00 | 88.13 | 28994.77 | 8201.97 | 1493.66
179 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.圆形风管 D≤1000 符合规范和设计要求 | m2 | 17.00 | 97.46 | 1656.82 | 747.32 | 24.99
180 | 030703001001 | 碳钢阀门安装 | 1. 70°对开多叶调节阀 1600*400 | 个 | 1 | 300.59 | 300.59 | 27.16 | 4.02
181 | 030703001002 | 碳钢阀门安装 | 1.70°电动防火调节阀 D1150mm | 个 | 1 | 499.43 | 499.43 | 70.28 | 5.30
182 | 030703001003 | 碳钢阀门安装 | 1.70°电动防火调节阀1350*1600 | 个 | 1 | 959.13 | 959.13 | 143.22 | 10.97
183 | 030703001004 | 碳钢阀门安装 | 1.70°防火阀550*500 | 个 | 1 | 225.54 | 225.54 | 43.26 | 4.02
184 | 030703001005 | 碳钢阀门安装 | 1.70°防火阀1250*400 | 个 | 1 | 298.43 | 298.43 | 70.28 | 5.30
185 | 030703001006 | 碳钢阀门安装 | 1.70°防火阀1250*320 | 个 | 12 | 283.43 | 3401.16 | 843.36 | 63.60
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第18页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
186 | 030703001007 | 碳钢阀门安装 | 1.70°防火阀500*2500 | 个 | 1 | 797.13 | 797.13 | 143.22 | 10.97
187 | 030703001008 | 碳钢阀门安装 | 1.70°防火阀500*1900 | 个 | 1 | 627.77 | 627.77 | 96.74 | 7.41
188 | 030703001009 | 碳钢阀门安装 | 1.280°防火阀 800*320 手动控制距地高1.5m(余同) | 个 | 8 | 224.54 | 1796.32 | 346.08 | 32.16
189 | 030703001010 | 碳钢阀门安装 | 1.280°防火阀 750*320 手动控制距地高1.5m(余同) | 个 | 21 | 207.54 | 4358.34 | 908.46 | 84.42
190 | 030703001011 | 碳钢阀门安装 | 1.280°防火阀 1400*400 手动控制距地高1.5m(余同) | 个 | 1 | 356.43 | 356.43 | 70.28 | 5.30
191 | 030703001012 | 碳钢阀门安装 | 1.280°防火阀750*320 | 个 | 1 | 207.54 | 207.54 | 43.26 | 4.02
192 | 030703001013 | 碳钢阀门安装 | 1.280°防火阀1000*1000 | 个 | 2 | 454.77 | 909.54 | 193.48 | 14.82
193 | 030703001014 | 碳钢阀门安装 | 1. 280°防火阀 1600*400 | 个 | 2 | 318.54 | 637.08 | 86.52 | 8.04
194 | 030703001015 | 碳钢阀门安装 | 1.280°防火阀 2000*1250 | 个 | 1 | 1010.13 | 1010.13 | 143.22 | 10.97
195 | 030703001016 | 碳钢阀门安装 | 1. 对开多叶调节阀 630*400 | 个 | 1 | 151.84 | 151.84 | 27.16 | 4.02
196 | 030703001017 | 碳钢阀门安装 | 1. 对开多叶调节阀 800*400 | 个 | 1 | 184.54 | 184.54 | 43.26 | 4.02
197 | 030703001018 | 碳钢阀门安装 | 1. 排烟调节阀 1000*320 | 个 | 1 | 227.18 | 227.18 | 42.28 | 5.30
198 | 030703001019 | 碳钢阀门安装 | 1. 排烟调节阀 800*320 | 个 | 7 | 196.35 | 1374.45 | 219.52 | 28.14
199 | 030703001020 | 碳钢阀门安装 | 1. 排烟调节阀 750*320 | 个 | 24 | 191.35 | 4592.40 | 752.64 | 96.48
200 | 030703001021 | 碳钢阀门安装 | 1. 常闭多叶送风口 外置手动开启装置 1000x2000(+250) 风口距地400mm | 个 | 1 | 599.43 | 599.43 | 70.28 | 5.30
201 | 030703001022 | 碳钢阀门安装 | 1.碳钢阀门 D400 70°防火阀 | 个 | 1 | 147.12 | 147.12 | 16.94 | 2.65
202 | 030703001023 | 碳钢阀门安装 | 1.碳钢阀门 D600 70°防火阀 | 个 | 2 | 365.83 | 731.66 | 36.12 | 5.30
203 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.三防布软接 法兰连接 | m2 | 4.00 | 25.00 | 100.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第19页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
204 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.硅酸钛金复合不燃软接头 法兰连接 | m2 | 13.64 | 35.00 | 477.40
205 | 030703007001 | 防火百叶风口 | 1.防火百叶风口,70°关,加不锈钢防虫网(余同) 铝合金风口 800X800风口距地高400 | 个 | 2 | 374.15 | 748.30 | 48.72 | 0.24
206 | 030703007002 | 防火百叶风口 | 1.防火百叶风口,70°DC关,加不锈钢防虫网(余同) 铝合金风口 500X500 风口距地高400 | 个 | 6 | 90.51 | 543.06 | 74.76 | 0.72
207 | 030703007003 | 防火百叶风口 | 1.防火百叶风口,70°DC关,加不锈钢防虫网(余同) 铝合金风口 250X500 风口贴梁下安装 | 个 | 2 | 51.21 | 102.42 | 19.60 | 0.24
208 | 030703007004 | 防火百叶风口 | 1.单层百叶风口 300X300mm 铝合金风口 (风口自带调节阀) | 个 | 2 | 41.21 | 82.42 | 19.60 | 0.24
209 | 030703007005 | 防火百叶风口 | 1.防火百叶风口 300X500,70°加不锈钢防虫网(余同) 铝合金风口 | 个 | 2 | 66.21 | 132.42 | 19.60 | 0.24
210 | 030703007006 | 防火百叶风口 | 1.单层百叶风口 600X600mm 铝合金风口 (风口自带调节阀) | 个 | 11 | 115.51 | 1270.61 | 137.06 | 1.32
211 | 030703007007 | 单层百叶风口 | 1.单层百叶风口（自带调节阀）800*300 铝合金风口 | 个 | 8 | 170.51 | 1364.08 | 99.68 | 0.96
212 | 030703007008 | 单层百叶风口 | 1.百叶窗900*900 铝合金百叶窗 铝合金风口 | 个 | 2 | 298.15 | 596.30 | 48.72 | 0.24
213 | 030703007009 | 防雨百叶风口 | 1.250*200mm单层百叶风口(自带不锈钢防虫网) | 个 | 1 | 46.21 | 46.21 | 9.80 | 0.12
214 | 030703007010 | 防雨百叶风口 | 1.防雨百叶1350*1600,内加不锈钢防虫网 | 个 | 1 | 649.02 | 649.02 | 53.48 | 0.12
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第20页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
215 | 030703007011 | 防雨百叶风口 | 1.防雨百叶1250*1250,内加不锈钢防虫网 | 个 | 3 | 508.02 | 1524.06 | 160.44 | 0.36
216 | 030703007012 | 单层百叶风口 | 1.200*200mm 单层百叶风口 | 个 | 1 | 36.21 | 36.21 | 9.80 | 0.12
217 | 030703007013 | 单层百叶风口 | 1.300X300mm 单层百叶风口 | 个 | 1 | 45.51 | 45.51 | 12.46 | 0.12
218 | 030703007014 | 单层百叶风口 | 1.600X600mm单层百叶风口(风口自带调节阀) | 个 | 14 | 168.61 | 2360.54 | 393.96 | 1.68
219 | 030703007015 | 单层百叶风口 | 1.500X500mm单层百叶风口(风口自带调节阀) | 个 | 80 | 136.11 | 10888.80 | 2251.20 | 9.60
220 | 030703007016 | 单层百叶风口 | 1.防火百叶风口,70%%DC关,加不锈钢防虫网(余同) 300X500 风口距地高400 | 个 | 12 | 88.15 | 1057.80 | 292.32 | 1.44
221 | 030703007017 | 单层百叶风口 | 1.常闭多叶送风口 外置手动开启装置 600x1200(+250) 风口距地400mm | 个 | 1 | 407.83 | 407.83 | 41.44 | 0.12
222 | 030703007018 | 单层百叶风口 | 1.常闭多叶送风口 1000x1200(+250) 加压送风手动开启装置距地1.5m | 个 | 13 | 577.02 | 7501.26 | 695.24 | 1.56
223 | WB030906008001 | 挡烟垂壁控制装置 | 1.电动挡烟垂壁控制装置 2.电机(N=200W) 满足消防验收规范和设计要求 | 套 | 31 | 420.84 | 13046.04 | 1345.40
224 | WB030906007001 | 挡烟垂壁 | 1.卷帘式挡烟垂壁 防火布制作 | m2 | 150.00 | 105.30 | 15795.00 | 5880.00
| 10 | 十、配电桥架及其 |  |  |  |  | 26545.34 | 4494.47 | 389.30
225 | 030411003001 | 桥架 | 1、钢制喷塑桥架 300*150 | m | 30.00 | 112.91 | 3387.30 | 621.60 | 51.90
226 | 030411003005 | 桥架 | 1、钢制喷塑桥架 300*100 | m | 80.00 | 112.91 | 9032.80 | 1657.60 | 138.40
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第21页 共21页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
227 | 030411003004 | 桥架 | 1、钢制喷塑桥架 200*100 | m | 50.00 | 81.04 | 4052.00 | 647.50 | 54.50
228 | 030411003007 | 桥架 | 1、钢制喷塑桥架 100*100 | m | 50.00 | 60.84 | 3042.00 | 647.50 | 54.50
229 | 030411003006 | 桥架 | 1、304不锈钢桥架 200*100（屋面安装） | m | 30.00 | 161.84 | 4855.20 | 388.50 | 32.70
230 | 030411003003 | 桥架 | 1、钢制喷塑桥架 100*75 | m | 10.00 | 60.84 | 608.40 | 129.50 | 10.90
231 | 030411003002 | 桥架 | 1、钢制喷塑桥架 100*50 | m | 21.00 | 48.01 | 1008.21 | 163.17 | 12.39
232 | 080807009001 | 支架、吊架 | 1.桥架吊架、支撑架安装 | t | 0.050 | 11188.57 | 559.43 | 239.10 | 34.01
| 011 | 十一、一氧化碳监测系统 |  | 项 | 1 |  | 3000.00
233 | 030607001001 | 一氧化碳监测系统 | 1.一氧化碳监测系统 按项报价 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00
| 012 | 十二、超细干粉灭火系统（配电房） |  | 项 | 1 |  | 41495.60 | 10759.42
234 | 030903006001 | 超细干粉灭火系统 | 1.超细干粉灭火系统 按项报价 | 项 | 1 | 8000.00 | 8000.00
235 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 安装专业-脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 33495.60 | 33495.60 | 10759.42
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_1_F_措施项目清单与计价表【规范】
措施项目清单与计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2 | JC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1 | 6024.25
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
8 | JC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
9 | JC-09 | 其它措施项目费
合计 |  |  |  |  | 6024.25
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_1_H_1 其他项目清单与计价汇总表【规范】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：综合楼消防工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_1_I 税金计价表【规范】
税金计价表
工程名称:综合楼消防工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 2747506.4 | 9 | 247275.58
合计 |  |  |  |  | 247275.58
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_2_D_3 单位工程最高投标限价汇总表【规范】
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称:办公楼消防工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 73525.05
1.1 | 一.室内消火栓(暗装) | 44291.78
1.2 | 二、应急照明系统 | 23285.15
1.3 | 三、消火栓报警系统 | 5948.12
2 | 措施项目费 | 101.82 | -
3 | 不可竞争费 |  | -
3.1 | 安全文明施工费 |  | -
3.2 | 环境保护税 |  | -
4 | 其他项目费 |  | -
4.1 | 暂列金额 |  | -
4.2 | 专业工程暂估价 |  | -
4.3 | 计日工 |  | -
4.4 | 总承包服务费 |  | -
5 | 税金 | 6626.42 | -
工程造价=1+2+3+4+5 |  | 80253.29
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_2_E_1 分部分项工程量清单计价表【规范】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:办公楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 01 | 一.室内消火栓(暗装) |  |  |  |  | 44291.78 | 6430.10 | 415.88
1 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝碳钢管 2.型号、规格:DN100 1.6MPa 3.管道连接方式:法兰或沟槽连接 4.备注:参见国标GB/T3091-2015 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸及规范要求 | m | 112.80 | 76.66 | 8647.25 | 1830.74 | 42.86
2 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝碳钢管 2.型号、规格:DN65 1.6MPa 3.管道连接方式:法兰或沟槽连接 4.备注:参见国标GB/T3091-2015 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸及规范要求 | m | 16.00 | 52.23 | 835.68 | 219.04 | 4.64
3 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.名称:组合式消火栓柜 2.型号:SG16E65Z-J 1800×700×180 3.内设DN65消火栓一个,M19水枪喷嘴一个, DN65村胶水带长25m一条，消防软管卷盘型号JPS1.6-19一套,长度30m,全铜直流喷雾喷枪6一支，快速接口一个,DN25快速接关一个, DN25全铜阀门一个。 | 套 | 19 | 1254.14 | 23828.66 | 2955.26 | 21.09
4 | 030901010005 | 试验消火栓 | 1.屋顶明装试验用消火栓.箱 (800*650*240) 2.配DN65栓口.19水枪.25米水龙带 消防按钮一个(仅作报警按钮),压力表各一套 距屋面完成面标高1.10米 | 套 | 1 | 724.21 | 724.21 | 87.50 | 0.28
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:办公楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
5 | 031003003009 | 沟槽法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接方式:法兰连接/沟槽连接 | 个 | 9 | 390.63 | 3515.67 | 388.08 | 35.46
6 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格:MF/ABCE4 | 具 | 70 | 61.97 | 4337.90 | 98.00 | 0.70
7 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN20 1.6MPa 4.连接方式:螺纹 5.其他:含配套截止阀 | 个 | 1 | 53.41 | 53.41 | 7.28 | 1.25
8 | 031002001004 | 管道支吊架制作与安装 | 1、一般管道支架安装-40*4镀锌角钢（国标） | kg | 180.00 | 12.01 | 2161.80 | 775.80 | 277.20
9 | 031201003004 | 管道支架刷油 | 1、手工除轻锈 2、刷红丹两遍 | kg | 180.00 | 1.04 | 187.20 | 68.40 | 32.40
| 02 | 二、应急照明系统 |  |  |  |  | 23285.15 | 1579.00
10 | 030411004007 | 配线 | 1、管内穿线 WDZBN-BYJ-2X2.5 国标 | m | 14.40 | 3.72 | 53.57 | 8.21
11 | 030411004008 | 配线 | 1、管内穿线 WDZBN-RVS-2X1.5 国标 | m | 483.40 | 5.06 | 2446.00 | 236.87
12 | 030404017002 | 配电箱 | 1、成套应急照明控制箱 PD箱 | 台 | 1 | 3164.10 | 3164.10 | 96.32
13 | 030412004009 | 装饰灯 | 1、安全出口标志灯(A型,大型)-36V/1W 2.安装形式及高度:疏散门上方0.2墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 11 | 139.72 | 1536.92 | 130.90
14 | 030412004010 | 装饰灯 | 1、单向疏散指示标识灯(A型,大型)-36V/1W 2.安装形式及高度:疏散门上方0.2墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 18 | 139.72 | 2514.96 | 214.20
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:办公楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
15 | 030412004011 | 装饰灯 | 1、多信息复合标志灯(A型,大型)-36V/1W 2.安装形式及高度:疏散门上方0.2墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 9 | 139.72 | 1257.48 | 107.10
16 | 030412004012 | 装饰灯 | 1、集中电源双头应急灯(A型,大型)-36V,5W(LED光源) 2.墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 51 | 200.32 | 10216.32 | 606.90
17 | 030412004013 | 装饰灯 | 1、楼层标志灯(A型,大型)-36V/1W 2.安装形式及高度:疏散门上方0.2墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 10 | 139.72 | 1397.20 | 119.00
18 | 030412004014 | 装饰灯 | 1、疏散出口标志灯(A型,大型)-36V/1W 2.安装形式及高度:疏散门上方0.2墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 5 | 139.72 | 698.60 | 59.50
| 03 | 三、消火栓报警系统 |  |  |  |  | 5948.12 | 1698.45 | 59.01
19 | 030411004009 | 配线 | 1、管内穿线 WDZN-BYJ-2.5 国标 | m | 209.20 | 3.72 | 778.22 | 119.24
20 | 030411004010 | 配线 | 1、管内穿线 WDZN-RYJS-2*1.5 国标 | m | 104.00 | 5.06 | 526.24 | 50.96
21 | 030904003004 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:消火栓箱内安装 | 个 | 20 | 80.40 | 1608.00 | 406.00 | 0.80
22 | 030904008006 | 模块 | 1、短路隔离模块 2.安装方式:随控制设备安装 | 个 | 1 | 107.45 | 107.45 | 37.24 | 0.81
23 | WB030906008002 | 1.名称：挡烟垂壁控制装置 | 1.电动挡烟垂壁控制装置 2.电机(N=200W) 满足规范和设计要求 | 套 | 1 | 420.84 | 420.84 | 43.40
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:办公楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
24 | WB030906007002 | 挡烟垂壁 | 1.卷帘式挡烟垂壁 防火布制作 | m2 | 12.50 | 105.30 | 1316.25 | 490.00
25 | 030905002004 | 水灭火系统控制装置调试 | 1.消火栓系统调试 消火栓按钮调试 | 点 | 20 | 36.89 | 737.80 | 406.00 | 57.40
26 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1.第四、九、十、十一册脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 453.32 | 453.32 | 145.61
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_2_F_措施项目清单与计价表【规范】
措施项目清单与计价表
工程名称:办公楼消防工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2 | JC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1 | 101.82
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
8 | JC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
9 | JC-09 | 其它措施项目费
合计 |  |  |  |  | 101.82
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_2_H_1 其他项目清单与计价汇总表【规范】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：办公楼消防工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_2_I 税金计价表【规范】
税金计价表
工程名称:办公楼消防工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 73626.87 | 9 | 6626.42
合计 |  |  |  |  | 6626.42
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_3_D_3 单位工程最高投标限价汇总表【规范】
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称:教学楼消防工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 41228.00
1.1 | 一.室内消火栓(暗装) | 23542.69
1.2 | 二、应急照明系统 | 15709.94
1.3 | 三、消火栓报警系统 | 1975.37
2 | 措施项目费 | 54.22 | -
3 | 不可竞争费 |  | -
3.1 | 安全文明施工费 |  | -
3.2 | 环境保护税 |  | -
4 | 其他项目费 |  | -
4.1 | 暂列金额 |  | -
4.2 | 专业工程暂估价 |  | -
4.3 | 计日工 |  | -
4.4 | 总承包服务费 |  | -
5 | 税金 | 3715.40 | -
工程造价=1+2+3+4+5 |  | 44997.62
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_3_E_1 分部分项工程量清单计价表【规范】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:教学楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 01 | 一.室内消火栓(暗装) |  |  |  |  | 23542.69 | 3559.82 | 256.97
1 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝碳钢管 2.型号、规格:DN100 1.6MPa 3.管道连接方式:法兰或沟槽连接 4.备注:参见国标GB/T3091-2015 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸及规范要求 | m | 74.00 | 76.66 | 5672.84 | 1201.02 | 28.12
2 | 030901002007 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝碳钢管 2.型号、规格:DN65 1.6MPa 3.管道连接方式:法兰或沟槽连接 4.备注:参见国标GB/T3091-2015 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸及规范要求 | m | 7.20 | 52.23 | 376.06 | 98.57 | 2.09
3 | 030901010006 | 室内消火栓 | 1.名称:组合式消火栓柜 2.型号:SG16E65Z-J 1800×700×180 3.内设DN65消火栓一个,M19水枪喷嘴一个, DN65村胶水带长25m一条，消防软管卷盘型号JPS1.6-19一套,长度30m,全铜直流喷雾喷枪6一支，快速接口一个,DN25快速接关一个, DN25全铜阀门一个。 | 套 | 8 | 1254.14 | 10033.12 | 1244.32 | 8.88
4 | 030901010007 | 试验消火栓 | 1.屋顶明装试验用消火栓.箱 (800*650*240) 2.配DN65栓口.19水枪.25米水龙带 消防按钮一个(仅作报警按钮),压力表各一套 距屋面完成面标高1.10米 | 套 | 1 | 724.21 | 724.21 | 87.50 | 0.28
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:教学楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
5 | 031003003010 | 沟槽法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接方式:法兰连接/沟槽连接 | 个 | 9 | 390.63 | 3515.67 | 388.08 | 35.46
6 | 030901013003 | 灭火器 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格:MF/ABCE4 | 具 | 29 | 61.97 | 1797.13 | 40.60 | 0.29
7 | 031003001011 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN20 1.6MPa 4.连接方式:螺纹 5.其他:含配套截止阀 | 个 | 1 | 53.41 | 53.41 | 7.28 | 1.25
8 | 031002001005 | 管道支吊架制作与安装 | 1、一般管道支架安装-40*4镀锌角钢（国标） | kg | 105.00 | 12.01 | 1261.05 | 452.55 | 161.70
9 | 031201003005 | 管道支架刷油 | 1、手工除轻锈 2、刷红丹两遍 | kg | 105.00 | 1.04 | 109.20 | 39.90 | 18.90
| 02 | 二、应急照明系统 |  |  |  |  | 15709.94 | 1061.34
10 | 030411004011 | 配线 | 1、管内穿线 WDZBN-RVS-2X2.5 国标 | m | 336.00 | 5.44 | 1827.84 | 191.52
11 | 030404017003 | 配电箱 | 1、成套应急照明控制箱 PD箱 | 台 | 1 | 3164.10 | 3164.10 | 96.32
12 | 030412004015 | 装饰灯 | 1、应急吸顶灯、持续时间不低于180分钟 | 套 | 8 | 170.02 | 1360.16 | 95.20
13 | 030412004016 | 装饰灯 | 1、安全出口标志灯(A型,大型)-36V/1W 2.安装形式及高度:疏散门上方0.2墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 5 | 139.72 | 698.60 | 59.50
14 | 030412004017 | 装饰灯 | 1、单向疏散指示标识灯(A型,大型)-36V/1W 2.安装形式及高度:疏散门上方0.2墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 19 | 139.72 | 2654.68 | 226.10
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:教学楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
15 | 030412004018 | 装饰灯 | 1、多信息复合标志灯(A型,大型)-36V/1W 2.安装形式及高度:疏散门上方0.2墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 3 | 139.72 | 419.16 | 35.70
16 | 030412004019 | 装饰灯 | 1、集中电源双头应急灯(A型,大型)-36V,5W(LED光源) 2.墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 23 | 200.32 | 4607.36 | 273.70
17 | 030412004020 | 装饰灯 | 1、楼层标志灯(A型,大型)-36V/1W 2.安装形式及高度:疏散门上方0.2墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 5 | 139.72 | 698.60 | 59.50
18 | 030412004021 | 装饰灯 | 1、疏散出口标志灯(A型,大型)-36V/1W 2.安装形式及高度:疏散门上方0.2墙壁明装,或管吊安装,底边距地2.5m | 套 | 2 | 139.72 | 279.44 | 23.80
| 03 | 三、消火栓报警系统 |  |  |  |  | 1975.37 | 519.29 | 24.09
19 | 030411004012 | 配线 | 1、管内穿线 WDZN-BYJ-2.5 国标 | m | 119.00 | 3.72 | 442.68 | 67.83
20 | 030411004013 | 配线 | 1、管内穿线 WDZN-RYJS-2*1.5 国标 | m | 59.00 | 5.06 | 298.54 | 28.91
21 | 030904003005 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:消火栓箱内安装 | 个 | 8 | 80.40 | 643.20 | 162.40 | 0.32
22 | 030904008007 | 模块 | 1、短路隔离模块 2.安装方式:随控制设备安装 | 个 | 1 | 107.45 | 107.45 | 37.24 | 0.81
23 | 030905002005 | 水灭火系统控制装置调试 | 1.消火栓系统调试 消火栓按钮调试 | 点 | 8 | 36.89 | 295.12 | 162.40 | 22.96
24 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 1.第四、九、十、十一册脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 188.38 | 188.38 | 60.51
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_3_F_措施项目清单与计价表【规范】
措施项目清单与计价表
工程名称:教学楼消防工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2 | JC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1 | 54.22
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
8 | JC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
9 | JC-09 | 其它措施项目费
合计 |  |  |  |  | 54.22
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_3_H_1 其他项目清单与计价汇总表【规范】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：教学楼消防工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_3_I 税金计价表【规范】
税金计价表
工程名称:教学楼消防工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 41282.22 | 9 | 3715.4
合计 |  |  |  |  | 3715.4
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_4_D_3 单位工程最高投标限价汇总表【规范】
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称:实训楼消防工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 45912.27
1.1 | 一.室内消火栓(暗装) | 26018.50
1.2 | 二、应急照明系统 | 17434.58
1.3 | 三、消火栓报警系统 | 2459.19
2 | 措施项目费 | 60.94 | -
3 | 不可竞争费 |  | -
3.1 | 安全文明施工费 |  | -
3.2 | 环境保护税 |  | -
4 | 其他项目费 |  | -
4.1 | 暂列金额 |  | -
4.2 | 专业工程暂估价 |  | -
4.3 | 计日工 |  | -
4.4 | 总承包服务费 |  | -
5 | 税金 | 4137.59 | -
工程造价=1+2+3+4+5 |  | 50110.80
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_4_E_1 分部分项工程量清单计价表【规范】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:实训楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 01 | 一.室内消火栓(暗装) |  |  |  |  | 26018.50 | 3705.67 | 246.44
1 | 030901002008 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝碳钢管 2.型号、规格:DN100 1.6MPa 3.管道连接方式:法兰或沟槽连接 4.备注:参见国标GB/T3091-2015 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸及规范要求 | m | 46.00 | 76.66 | 3526.36 | 746.58 | 17.48
2 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌无缝碳钢管 2.型号、规格:DN65 1.6MPa 3.管道连接方式:法兰或沟槽连接 4.备注:参见国标GB/T3091-2015 5.压力试验及吹、洗设计要求:应符合图纸及规范要求 | m | 10.40 | 52.23 | 543.19 | 142.38 | 3.02
3 | 030901010008 | 室内消火栓 | 1.名称:组合式消火栓柜 2.型号:SG16E65Z-J 1800×700×180 3.内设DN65消火栓一个,M19水枪喷嘴一个, DN65村胶水带长25m一条，消防软管卷盘型号JPS1.6-19一套,长度30m,全铜直流喷雾喷枪6一支，快速接口一个,DN25快速接关一个, DN25全铜阀门一个。 | 套 | 12 | 1254.14 | 15049.68 | 1866.48 | 13.32
4 | 030901010009 | 试验消火栓 | 1.屋顶明装试验用消火栓.箱 (800*650*240) 2.配DN65栓口.19水枪.25米水龙带 消防按钮一个(仅作报警按钮),压力表各一套 距屋面完成面标高1.10米 | 套 | 1 | 724.21 | 724.21 | 87.50 | 0.28
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:实训楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
5 | 031003003011 | 沟槽法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁 铜芯 3.规格、压力等级:DN100 1.6MPa 4.连接方式:法兰连接/沟槽连接 | 个 | 6 | 390.63 | 2343.78 | 258.72 | 23.64
6 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁 铜芯 3.规格、压力等级:DN65 1.6MPa 4.连接方式:法兰连接/沟槽连接 | 个 | 3 | 227.62 | 682.86 | 68.88 | 8.37
7 | 030901013004 | 灭火器 | 1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.型号、规格:MF/ABCE4 | 具 | 28 | 61.97 | 1735.16 | 39.20 | 0.28
8 | 031003001012 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN20 1.6MPa 4.连接方式:螺纹 5.其他:含配套截止阀 | 个 | 1 | 53.41 | 53.41 | 7.28 | 1.25
9 | 031002001006 | 管道支吊架制作与安装 | 1、一般管道支架安装-40*4镀锌角钢 （国标） | kg | 105.00 | 12.01 | 1261.05 | 452.55 | 161.70
10 | 031201003006 | 管道支架刷油 | 1、手工除轻锈 2、刷红丹两遍 | kg | 95.00 | 1.04 | 98.80 | 36.10 | 17.10
| 02 | 二、应急照明系统 |  |  |  |  | 17434.58 | 1274.09
11 | 030411004014 | 配线 | 1、管内穿线 WDZBN-RVS-2X1.5 国标 | m | 338.00 | 5.06 | 1710.28 | 165.62
12 | 030411004015 | 配线 | 1、管内穿线 WDZBN-BYJ-2X2.5 国标 | m | 14.40 | 3.72 | 53.57 | 8.21
13 | 030404017004 | 配电箱 | 1、成套应急照明控制箱 PD箱 | 台 | 1 | 3164.10 | 3164.10 | 96.32
14 | 030412004022 | 装饰灯 | 1、安全出口标志灯(A型,大型)-36V/1W | 套 | 6 | 139.72 | 838.32 | 71.40
15 | 030412004023 | 装饰灯 | 1、单向疏散指示标识灯(A型,大型)-36V/1W | 套 | 17 | 139.72 | 2375.24 | 202.30
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:实训楼消防工程 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 030412004024 | 装饰灯 | 1、多信息复合标志灯(A型,大型)-36V/1W | 套 | 5 | 139.72 | 698.60 | 59.50
17 | 030412004025 | 装饰灯 | 1、集中电源双头应急灯(A型,大型)-36V,5W(LED光源) | 套 | 34 | 200.32 | 6810.88 | 404.60
18 | 030412004026 | 装饰灯 | 1、楼层标志灯(A型,大型)-36V/1W | 套 | 7 | 139.72 | 978.04 | 83.30
19 | 030412004027 | 装饰灯 | 1、疏散出口标志灯(A型,大型)-36V/1W | 套 | 2 | 139.72 | 279.44 | 23.80
20 | 030411006001 | 接线盒 | 1、钢制接线盒 86型 | 个 | 71 | 7.41 | 526.11 | 159.04
| 03 | 三、消火栓报警系统 |  |  |  |  | 2459.19 | 809.06 | 58.69
21 | 030411004016 | 配线 | 1、管内穿线 WDZN-RYJS-2*1.5 国标 | m | 76.00 | 5.06 | 384.56 | 37.24
22 | 030904003006 | 按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.安装方式:消火栓箱内安装 | 个 | 12 | 80.40 | 964.80 | 243.60 | 0.48
23 | 030904008008 | 模块 | 1、短路隔离模块 2.安装方式:随控制设备安装 | 个 | 1 | 107.45 | 107.45 | 37.24 | 0.81
24 | 030905002006 | 水灭火系统控制装置调试 | 1.消火栓系统调试 消火栓按钮调试 | 点 | 20 | 36.89 | 737.80 | 406.00 | 57.40
25 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 1.第四、九、十、十一册脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 264.58 | 264.58 | 84.98
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_4_F_措施项目清单与计价表【规范】
措施项目清单与计价表
工程名称:实训楼消防工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2 | JC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1 | 60.94
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
8 | JC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
9 | JC-09 | 其它措施项目费
合计 |  |  |  |  | 60.94
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_4_H_1 其他项目清单与计价汇总表【规范】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：实训楼消防工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_4_I 税金计价表【规范】
税金计价表
工程名称:实训楼消防工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 45973.21 | 9 | 4137.59
合计 |  |  |  |  | 4137.59
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_5_D_3 单位工程最高投标限价汇总表【规范】
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称:室外消防管网工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 98077.48
1.1 | 十一、室外消防管网 | 98077.48
2 | 措施项目费 | 122.10 | -
3 | 不可竞争费 |  | -
3.1 | 安全文明施工费 |  | -
3.2 | 环境保护税 |  | -
4 | 其他项目费 |  | -
4.1 | 暂列金额 |  | -
4.2 | 专业工程暂估价 |  | -
4.3 | 计日工 |  | -
4.4 | 总承包服务费 |  | -
5 | 税金 | 8837.96 | -
工程造价=1+2+3+4+5 |  | 107037.54
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_5_E_1 分部分项工程量清单计价表【规范】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:室外消防管网工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 01 | 十一、室外消防管网 |  |  |  |  | 98077.48 | 7976.91 | 4232.68
1 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.室外地上式消火栓 公称直径150(mm) | 套 | 6 | 1463.57 | 8781.42 | 583.80 | 78.06
2 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.消防水泵接合器 地上式 DN150 | 套 | 8 | 1954.80 | 15638.40 | 1397.76 | 104.08
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.挖松土，沟槽土方，不装车 含就地松填 | m3 | 762.05 | 3.52 | 2682.42 | 228.62 | 1882.26
4 | 031001007001 | 室外复合管 | 1.室外 钢丝网骨架塑料复合管 DN160 电熔连接 含电熔管件 | m | 486.00 | 135.25 | 65731.50 | 4320.54 | 1890.54
5 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | 1.室外法兰阀门 DN150 含阀门两端钢塑转换接头安装及管件 | 个 | 9 | 235.28 | 2117.52 | 536.76 | 206.82
6 | 031003003014 | 焊接法兰阀门 | 1.室外法兰阀门 DN100 含阀门两端钢塑转换接头安装及管件 | 个 | 18 | 150.63 | 2711.34 | 776.16 | 70.92
7 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 414.88 | 414.88 | 133.27
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_5_F_措施项目清单与计价表【规范】
措施项目清单与计价表
工程名称:室外消防管网工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
2 | JC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1 | 122.10
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
8 | JC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价)
9 | JC-09 | 其它措施项目费
合计 |  |  |  |  | 122.1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_5_H_1 其他项目清单与计价汇总表【规范】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外消防管网工程 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 1_5_I 税金计价表【规范】
税金计价表
工程名称:室外消防管网工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 98199.58 | 9 | 8837.96
合计 |  |  |  |  | 8837.96
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09